## Lapas1
2021 m. RUGSĖJO MĖN. GERIAMOJO VANDENS KOKYBĖ
Eilės numeris | Tyrimo data | Klaipėdos miesto ir rajono vandenvietės | Fizinės vandens savybės |  |  | Bendra cheminė analizė | [7 empty] | Bakteriologinė analizė
|  |  | Savitasis elekrinis laidis, µS/cm ( 20oC) | Spalva, mg/l Pt | Drumstumas, DV | Amonis, mg/l | Fluoridai, mg/l | Nitritas, mg/l | Nitratas, mg/l | Bendroji geležis, μg/l | Manganas, μg/l | Boras, mg/l | Permang.indeksas, O2 mg/l | Koliforminių bakterijų sk. | Žarninių lazdelių sk. | Žarninių enterokokų sk. | Neatit. reikalavimų
|  | HN 24 : 2017 | 2500 | 30 | 4 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 50 | 200 | 50 | 1 | 5 | <1,0 | <1,0 | <1,0
1 | Vid. už mėnesį | I vandenvietė | 658 | 5 | <0,13 | 0.014 | 1.25 | 0.004 | 2.14 | <18 | <10 | 0.49 | 0.65 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
2 | Vid. už mėnesį | III vandenvietė | 464 | 17 | <0,13 | <0,010 | <0,20 | <0,003 | 0.5 | <18 | 17 | <0,06 | 3.62 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
3 | Vid. už mėnesį | Agluonėnai | 513 | 14 | 0.34 | <0,010 | <0,20 | 0.006 | 0.83 | 27 | <10 | 0.12 | 2.96 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
4 | Vid. už mėnesį | Endriejavas | 391 | 7 | 0.18 | 0.073 | 1.32 | 0.008 | 6.28 | 22 | <10 | 0.6 | 1.6 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
5 | Vid. už mėnesį | Girkaliai | 480 | <4 | 0.77 | 0.32 | 1.25 | 0.043 | 1.07 | 22 | <10 | 0.53 | 0.65 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
6 | Vid. už mėnesį | Karklė | 607 | 4 | <0,13 | <0,010 | 0.35 | 0.006 | 3.23 | <18 | <10 | 0.66 | 1.12 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
7 | Vid. už mėnesį | Kretingalė | 440 | 5 | 0.29 | 0.024 | 1.11 | 0.043 | 2.75 | 22 | <10 | 0.58 | 0.69 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
8 | Vid. už mėnesį | Kvietiniai | 589 | 10 | 0.16 | 1.21 | 1.34 | 0.027 | 2.71 | <18 | <10 | 0.4 | 1.67 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1
9 | Vid. už mėnesį | Girininkai | 444 | <4 | 0.21 | 0.37 | 0.21 | 0.074 | 2.15 | 22 | <10 | 0.16 | 0.72 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
10 | Vid. už mėnesį | Plikiai | 441 | <4 | <0,13 | 0.013 | 0.49 | 0.004 | 1.37 | 27 | <10 | 0.32 | 0.52 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
11 | Vid. už mėnesį | Lapiai | 409 | 13 | 0.4 | <0,010 | 0.31 | 0.015 | 3.06 | 32 | 15 | <0,06 | 2.09 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
12 | Vid. už mėnesį | Judrėnai | 548 | 16 | 0.22 | 1.58 | 1.28 | 0.025 | 5.3 | 32 | <10 | 0.18 | 2.02 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1
13 | Vid. už mėnesį | Veiviržėnai | 453 | 5 | <0,13 | 0.49 | 0.48 | 0.025 | 2.45 | <18 | <10 | 0.2 | 0.62 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
14 | Vid. už mėnesį | Dreverna | 677 | 8 | 0.29 | 0.41 | 0.24 | 0.021 | 4.92 | 54 | <10 | 0.28 | 1.03 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
15 | Vid. už mėnesį | Kalniškė | 498 | 9 | 1.54 | 1.38 | 0.36 | 0.03 | 1.23 | 190 | 37 | 0.15 | 1.25 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1
16 | Vid. už mėnesį | Dauparai | 1480 | <4 | 0.17 | 0.6 | 2.16 | 0.072 | 0.91 | 22 | 12 | 0.98 | 0.82 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2
17 | Vid. už mėnesį | Daukšaičiai | 485 | 8 | 0.22 | 0.98 | 0.29 | 0.027 | 2.56 | 38 | <10 | 0.2 | 1.53 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1
18 | Vid. už mėnesį | Šalpėnai | 650 | 17 | 0.38 | 2.29 | 0.25 | 0.077 | 1.09 | 70 | <10 | 0.37 | 3.27 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1
19 | Vid. už mėnesį | Šiūpariai | 427 | 9 | 0.34 | 0.014 | 0.36 | 0.007 | 3.72 | 27 | <10 | 0.22 | 1.18 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
20 | Vid. už mėnesį | Žadeikiai | 446 | 5 | 0.19 | 0.017 | 0.21 | 0.048 | 1.08 | 27 | <10 | <0,06 | 0.78 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
21 | Vid. už mėnesį | Tilvikai | 504 | 7 | 0.19 | 0.036 | 0.28 | 0.026 | 2.08 | 22 | 18 | <0,06 | 0.98 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
22 | Vid. už mėnesį | Rudaičiai | 560 | 8 | 0.3 | 0.19 | 0.38 | 0.088 | 1.79 | 38 | <10 | 0.58 | 1.18 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
23 | Vid. už mėnesį | Daugmantai | 720 | 10 | 0.34 | 0.48 | 0.22 | 0.038 | 4.44 | 32 | <10 | 0.25 | 2.02 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
24 | 2020-03-31 | Antkoptis | 590 | 4 | 2.49 | 1.75 | 0.82 | <0,003 | 0.3 | 650 | <10 | 0.52 | 2.92 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2
25 | 2021-05-24 | Baičiai Gr. Nr.72326 | 527 | 9 | 3.44 | 1.27 | 0.6 | <0,003 | <0,10 | 980 | 28 | 0.55 | 1.1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2
26 | 2020-04-21 | Balsėnai | 609 | <4 | <0,13 | 0.16 | <0,20 | 0.012 | 9.47 | <18 | <10 | <0,06 | 0.53 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
27 | 2021-05-24 | Dovilai | 708 | 9 | 0.37 | 0.67 | 0.58 | 0.008 | <0,10 | 170 | <10 | 0.91 | 1.03 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1
28 | 2021-05-18 | Dreižiai | 557 | 13 | 1.55 | 0.3 | 0.72 | 0.02 | 0.64 | 720 | <10 | 0.72 | 1.4 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1
29 | 2021-05-24 | Ėžaičiai | 423 | <4 | 0.55 | 0.021 | <0,20 | 0.024 | 0.4 | 170 | 58 | <0,06 | 0.5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1
30 | 2021-09-21 | Gargždai vartotojams patiektas vanduo | 461 | <4 | 0.3 | 0.49 | 0.49 | 0.01 | <0,10 | 86 | <10 | 0.99 | 0.56 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
31 | 2021-05-25 | Kairiai | 422 | 90 | 0.73 | 0.19 | <0,20 | 0.017 | <0,10 | 1650 | 68 | 0.06 | 7.7 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 4
32 | 2021-05-18 | Mėželiai | 531 | 10 | 1.69 | 1.03 | 0.57 | 0.003 | 0.15 | 490 | 36 | 0.36 | 1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2
33 | 2020-04-14 | Pėžaičiai Gr. Nr.66959 | 340 | 4 | 0.22 | 0.47 | 0.39 | <0,10 | <0,10 | 170 | <10 | 0.2 | 0.52 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
34 | 2021-05-18 | Pleškučiai Gr. Nr.60979 | 342 | 4 | 8.73 | 0.72 | 0.35 | <0,003 | 0.29 | 890 | 62 | 0.09 | 0.63 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 4
35 | 2021-05-17 | Rokai Gr. Nr.60976 | 320 | 10 | 2.44 | 0.96 | <0,20 | 0.016 | <0,10 | 890 | 47 | <0,06 | 2.17 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2
36 | 2020-03-31 | Rudgalviai | 409 | 6 | 19.9 | 0.71 | 0.22 | <0,003 | 0.18 | 1580 | 71 | <0,06 | 1.49 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 4
37 | 2021-05-17 | Stragnai I | 778 | 5 | 2.09 | 0.72 | 1.22 | 0.028 | <0,10 | 310 | <10 | 0.98 | 1.87 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2
38 | 2021-05-25 | Svencelė Gr. Nr.59713 | 660 | 6 | 1.16 | 0.99 | 0.36 | <0,003 | 0.15 | 380 | 13 | 0.25 | 1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2
39 | 2020-04-14 | Vaiteliai | 546 | 8 | 11.7 | 1.81 | 1.21 | <0,003 | <0,10 | 98 | 18 | 0.37 | 3.3 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2
40 | 2020-03-30 | Vanagai | 511 | 10 | 0.9 | 0.97 | 0.4 | 0.011 | 0.29 | 350 | <10 | 0.33 | 2.12 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2
41 | 2021-05-24 | Vėžaičiai (naujoji) | 669 | 7 | 0.23 | 0.42 | 0.74 | 0.026 | <0,10 | 130 | <10 | 1.15 | 1.7 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1
42 | 2021-05-24 | Vėžaičiai (senoji) | 722 | 4 | <0,13 | <0,010 | <0,20 | 0.035 | 7.48 | <18 | <10 | <0,06 | 0.5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
43 | 2021-05-17 | Vovėriškiai | 575 | 6 | 1.04 | 1.34 | 0.8 | 0.026 | <0,10 | 390 | <10 | 0.62 | 1.53 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2