## Vandens kokybė
2023 m. GERIAMOJO VANDENS KOKYBĖ
Eilės numeris | Tyrimo data | Klaipėdos miesto ir rajono vandenvietės | Fizinės vandens savybės |  |  |  | Bendra cheminė analizė | [15 empty] | Bakteriologinė analizė |  |  | Neatit. reikalavimų
|  |  | Vandenilio jonų konc., pH vnt | Savitasis elekrinis laidis, µS/cm ( 20oC) | Spalva, mg/l Pt | Drumstumas, DV | Amonis, mg/l | Fluoridai, mg/l | Nitritas, mg/l | Nitratas, mg/l | Geležis, μg/l | Manganas, μg/l | Boras, mg/l | Permang.indeksas, O2 mg/l | Chloridai, mg/l | Sulfatai, mg/l | Natris, mg/l | Bendras kietumas, mmol/l | Aliuminis, mg/l | Kadmis, mg/l | Nikelis, mg/l | Varis, mg/l | Koliforminių bakterijų sk. | Žarninių lazdelių sk. | Žarninių enterokokų sk.
|  | HN 24 : 2023 | 6,5 - 9,5 | 2500 | 30 | 4 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 50 | 200 | 50 | 1.5 | 5 | 250 | 250 | 200 |  | 200 | 5 | 20 | 2 | <1,0 | <1,0 | <1,0
1 | Vid. už mėnesį | I vandenvietė | 7.69 | 654 | 7 | <0,13 | 0.0425 | 1.264 | 0.0073333 | 2.54 | <18 | <10 | 0.48 | 0.56 | 50.6 | 60.7 | 73.6 | 2.27 | - | 0.9 | 2 | 0.008 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
2 | Vid. už mėnesį | III vandenvietė | 7.49 | 815 | 23 | <0,13 | 0.026 | 0.14 | 0.036 | 0.3 | <18 | 40 | - | 3.89 | 99 | 23 | 54.7 | 2.52 | 90 | 0.5 | 2 | 0.006 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
3 | Vid. už mėnesį | Agluonėnai | 7.62 | 485 | 10 | <0,13 | 0.036 | - | 0.049 | 0.74 | 22 | <10 | - | 3.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
4 | Vid. už mėnesį | Endriejavas | 7.52 | 386 | 8 | <0,13 | 0.27 | 1.2 | 0.19 | 5.04 | 50 | 18 | - | 1.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
5 | Vid. už mėnesį | Girkaliai | 8.12 | 473 | 6 | 0.66 | 0.33 | 1.17 | 0.008 | 1.01 | 22 | - | - | 0.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
6 | Vid. už mėnesį | Kretingalė | 7.71 | 500 | 5 | <0,13 | 0.057 | 1.33 | 0.057 | 1.46 | <18 | - | - | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
7 | Vid. už mėnesį | Kvietiniai | 7.61 | 584 | 10 | <0,13 | 0.94887 | 1.31 | 1.0334 | 2.385 | 50 | - | - | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1
8 | Vid. už mėnesį | Girininkai | 7.66 | 439 | 4 | <0,13 | 0.43 | - | 0.109 | 1.86 | 110 | <10 | - | 0.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
9 | Vid. už mėnesį | Plikiai | 7.88 | 477 | 5 | <0,13 | 0.033 | - | <0,003 | 0.9 | <18 | <10 | - | <0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
10 | Vid. už mėnesį | Lapiai | 7.69 | 415 | 15 | <0,13 | 0.053 | - | 0.003 | 3.37 | 62 | 13 | - | 2.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
11 | Vid. už mėnesį | Judrėnai | 7.82 | 545 | 13 | <0,13 | 1 | - | 0.125 | 5.2 | 62 | 11 | - | 2.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1
12 | Vid. už mėnesį | Veiviržėnai | 7.82 | 452 | 7 | 0.21 | 0.211 | - | 0.02 | 2.62 | 50 | <10 | - | 0.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
13 | Vid. už mėnesį | Dreverna | 7.85 | 695 | 7 | <0,13 | 1.4 | - | 0.224 | 2.43 | 84 | 23 | - | 1.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1
14 | Vid. už mėnesį | Kalniškė | 7.54 | 501 | 8 | <0,13 | <0,010 | - | 0.01 | 3.46 | 45 | 25 | - | 1.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
15 | Vid. už mėnesį | Daukšaičiai | 7.68 | 472 | 7 | 0.95 | 1.16 | - | 0.39 | 1.57 | 250 | <10 | - | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2
16 | Vid. už mėnesį | Šalpėnai | 7.72 | 650 | 16 | 0.18 | 2.52 | - | 0.49 | 0.42 | 73 | 11 | - | 3.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1
17 | Vid. už mėnesį | Šiūpariai | 7.5 | 431 | 9 | 0.16 | 0.068 | - | 0.175 | 3.44 | 56 | <10 | - | 1.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
18 | Vid. už mėnesį | Žadeikiai | 7.63 | 440 | 5 | <0,13 | 0.082 | - | 0.028 | 0.56 | 100 | 66 | - | 0.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1
19 | Vid. už mėnesį | Tilvikai | 7.69 | 503 | 6 | <0,13 | 0.068 | - | 0.105 | 1.61 | 90 | <10 | - | 1.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
20 | Vid. už mėnesį | Rudaičiai | 8.05 | 568 | 8 | <0,13 | 0.24 | - | 0.067 | 1.87 | 56 | 14 | - | 1.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
21 | Vid. už mėnesį | Daugmantai | 7.56 | 715 | 14 | 1.56 | 0.3 | - | 0.033 | 0.26 | 28 | 26 | - | 2.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
22 | Vid. už mėnesį | Vaiteliai | 7.53 | 644 | <4 | <0,13 | 0.03 | - | <0,003 | 0.24 | <18 | <10 | - | 0.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
23 | 2022-10-10 | Antkoptis | 7.86 | 560 | 4 | 5.7 | 1.95 | 0.8 | 0.031 | <0,10 | 700 | <10 | 0.52 | 1.95 | 7.4 | <0,10 | 94.1 | - | 22 | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 3
24 | 2022-10-18 | Baičiai Gr. Nr.72326 | 7.79 | 515 | - | 3.89 | 1.1 | 0.61 | <0,003 | <0,10 | 680 | 30 | 0.6 | 1.89 | 16.1 | 0.35 | 74.9 | - | 16 | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2
25 | 2022-11-14 | Balsėnai | 7.73 | 619 | <4 | <0,13 | <0,010 | 0.12 | 0.039 | 8.11 | <18 | <10 | <0,06 | 0.52 | 8.16 | 19.6 | 6.73 | - | 10 | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
26 | 2023-10-16 | Dreižiai | 8.11 | 553 | 11 | 0.35 | 0.37 | 0.66 | <0,003 | 0.18 | 470 | <10 | 0.73 | 1.76 | 8.21 | 0.19 | 120.9 | - | 12 | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1
27 | 2021-05-24 | Ėžaičiai | 7.76 | 423 | <4 | 0.55 | 0.021 | 0.11 | 0.024 | 0.4 | 200 | 58 | <0,06 | 0.5 | 11.7 | 55.9 | 8.01 | - | 8 | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1
28 | 2023-10-04 | Gargždai vartotojams patiektas vanduo | - | - | - | - | 0.43 | - | - | - | 140 | <10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
29 | 2022-10-18 | Kairiai | 7.43 | 391 | - | 0.36 | 0.21 | 0.18 | <0,003 | <0,10 | 1540 | 110 | <0,06 | - | 11.6 | 17.6 | 9.46 | - | 36 | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2
30 | 2023-09-19 | Mėželiai | 7.7 | 529 | 10 | 0.64 | 1.39 | 0.55 | 0.006 | 0.12 | 490 | 41 | 0.35 | 1.39 | 43.4 | 6.27 | 71.9 | - | <6 | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2
31 | 2023-10-16 | Pėžaičiai Gr. Nr.66959 | 8.09 | 344 | <4 | <0,13 | 0.62 | 0.39 | <0,003 | <0,10 | 230 | 13 | 0.21 | 0.52 | 2.96 | 4.5 | 48.2 | - | <6 | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2
32 | 2023-09-19 | Pleškučiai Gr. Nr.60979 | 7.64 | 338 | 7 | 8.94 | 0.87 | 0.33 | 0.008 | <0,10 | 1810 | 78 | 0.09 | 1.13 | 6.38 | 0.23 | 19.5 | - | 16 | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 3
33 | 2023-09-19 | Rokai Gr. Nr.60976 | 7.57 | 310 | 13 | 1.94 | 1.02 | 0.19 | 0.011 | 0.48 | 1090 | 46 | <0,06 | 2.23 | 2.82 | 0.23 | 10.4 | - | 12 | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2
34 | 2022-10-10 | Rudgalviai | 7.54 | 398 | - | 13.4 | 0.74 | 0.23 | <0,003 | 0.18 | 1440 | 28 | <0,06 | 0.8 | 6.27 | 2.16 | 8.7 | - | 24 | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 3
35 | 2023-09-19 | Stragnai I | 8.34 | 747 | 7 | 0.95 | 0.8 | 1.27 | 0.011 | <0,10 | 550 | <10 | 0.99 | 1.46 | 67.8 | 30.7 | 161.8 | - | <6 | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2
36 | 2022-10-11 | Svencelė Gr. Nr.59713 | 7.76 | 631 | - | 0.85 | 0.97 | 0.32 | <0,003 | 0.23 | 300 | 10 | 0.23 | 1.09 | 51.3 | 2.6 | 104.5 | - | 10 | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2
37 | 2023-10-16 | Vanagai | 7.75 | 521 | 8 | 1.07 | 1.28 | 0.41 | <0,003 | 0.21 | 380 | 10 | 0.36 | 2.55 | 5.1 | <0,10 | 67.8 | - | 10 | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2
38 | 2023-10-16 | Vėžaičiai (naujoji) | 8.08 | 668 | 8 | 0.79 | 0.57 | 0.79 | 0.2 | <0,003 | 180 | 11 | 1.28 | 1.96 | 20.4 | 0.24 | 138.3 | - | <6 | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1
39 | 2023-10-16 | Vėžaičiai (senoji) | 7.26 | 734 | - | <0,13 | 0.029 | <0,10 | <0,003 | 8.94 | <18 | <10 | <0,06 | 0.52 | 38 | 20.1 | 18.3 | - | <6 | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
40 | 2023-09-19 | Vovėriškiai | 7.98 | 570 | 7 | 0.69 | 1.52 | 0.81 | 0.019 | <0,10 | 470 | 18 | 0.6 | 1.49 | 38.9 | 0.1 | 105.1 | - | <6 | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2
`